Приложение 1 
к приказу МЧС России 
от 24 февраля 2009 r. № 91

Зарегистрирована отделение Государственного пожарного Надзора МЧС РФ По Парфинскому району Новгородской области «___» _____________2010 Регистрационный №___________

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении____автономного муниципального

общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа д.

Сергеево___(АМОУ ООШ Д.Сергеево)_________________________________________

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта зашиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица  __1025302189010 ____________

Идентификационный номер налогоплательщика ____5312001263____

Место нахождения объекта защиты  _Новгородская область Парфинский район д.Сергеево улица Советская дом 41 _____________________________________________________

(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты

Почтовый адрес __175120_ Новгородская область Парфинский район д.Сергеево улица Советская дом 41 _________________________________________________________

Электронный адрес _sergeevo2@yandex.ru ____телефон 881650-66-165 __________

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. | Оценка пожарного риcка1, обеспеченного на объекте защиты Расчет пожарного риска не производился в связи с отсутствием отступлений от противопожарных норм. |
|  | (Заполняется„если проводился расчет риска. В разделе |
|  | указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые |
|  | значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических |
|  | и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска) |
| I I. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Возможность ущерба для третьих лиц отсутствует |
|  | (Заполняется самостоятельно. исходя из собственной оценки |
|  | возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожар,а. либо приводятся реквизиты документов |
|  | страхования2) |
| III. | Перечень Федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов но пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты На объекте обеспечено выполнение всех требований федеральных законов о технических |
|  | (В разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых о технических регламентах и нормативных документов ло пожарной безопасности предусмотрено для противопожарной защиты зданий данного класса функциональной |
|  | для конкретного объекта защиты) пожарной опасности, в том числе: 1. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы». 3. СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 4. CH 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». 5. СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты». 6. CH 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». 7. СП 6.13130.2009 «Электрооборудование». 8. CH 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 9. CH 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения». 10. СП 9.13130.2009 «Огнетушители». 11. СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод». 12. СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» 13. СНиП 21- 01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 14. ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования». |

1Кдекларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска.

2К декларации прилагается копия страхового полиса.

|  | 15. СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; 16. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». 17. СНиП 2.04.02-85* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 18. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 19. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 20. СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» 21. СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения». 22. СНиП II-26-76* «Кровли». 23. СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». 24. НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». 25. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования. подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». 26. НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; 27. ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». 28. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). |
| --- | --- |
|  | В соответствии с вышеуказанными нормативными документами на объекте предусмотрено выполнение следующих требований технических регламентов и нормативных документов в области пожарной безопасности, а именно: |
|  | Объект защиты имеет систему обеспечения пожарной безопасности. |
|  | Условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности: Пожарная безопасность школы обеспечена: |
|  | Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара: Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия обеспечивается следующими способами: -применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; -устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; -устройство систем автоматического обнаружения пожара (автоматических установок пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; -применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; -применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и материалов с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости зданий (сооружений) и классу их конструктивной пожарной опасности; -применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций. |
|  | Пути эвакуации людей при пожаре Здание имеет объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. С первого этажа имеется три эвакуационных выхода на территорию школы, кроме того имеются запасные выходы из спортивного зала, школьной мастерской, столовой, бухгалтерии, дошкольной группы. Эвакуация со второго этажа осуществляется по двум лестницам на первый этаж и затем через эвакуационные выходы первого этажа. |
|  | Эвакуационные выходы свободны от посторонних предметов и обеспечивают беспрепятственный выход людей на территорию школы; - организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей). Эвакуационные выходы расположены рассредоточено Во всех случаях ширина эвакуационного выхода выполняется такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности. В здании на путях эвакуации не допускается применение материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен„потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, ВЗ, Д2, Т2 для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2. Д2, T2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей составляет 1,35 м; Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) предусмотрена горизонтальная входная площадка с глубиной 1,5м ширины полотна наружной двери. . |
|  | Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В школе установлена пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре 2 типа: ППКОП «Гранит -16», блок резервного питания, извещатель пожарный ручной ИПР – И-8 штук, извещатель пожарный дымовой ИП 212-45м – 140 штук, табло световое «Выход»- 12 штук, оповещатель «Иволга» 8 штук, выключатель автоматический ВА47-29/6А- 2 штуки, АКБ 12В/7А- 2 штуки, КС -4_20 штук. Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации) оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре, с целью организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации обучающихся, воспитанников, работников школы.. Системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении учительской, звуковой сигнал слышен во всех помещениях школы и является сигналом к началу эвакуации. Ручные пожарные извещатели установлены на путях эвакуации в местах доступных для их включения при возникновении пожара. Порядок использования систем оповещения определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие. Техническое обслуживание, ремонт и периодические освидетельствование автоматической пожарной сигнализации осуществляет по договору № 15-псо от 11.01.2010 общество с ограниченной ответственностью «Новгородский центр пожарной безопасности» |
|  | Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений Степень огнестойкости здания 2. Пределы огнестойкости основных строительных конструкций: несущие стены R120; перекрытия REI60; кровля R30. Чердака школа не имеет. |
|  | Первичные средства пожаротуашения в здании Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения, в соответствии с нормами пожарной безопасности. В школе имеется 18 огнетушителей, места их размещения отмечены в плане эвакуации . Марки огнетушителей: ОПУ -5 -9 штук, ОП-5 (г)- 2 штуки, ОП -3 -5 штук, ОП – 4 – 1 штука, ОПУ – 2-02- 1 штука. Огнетушители размещены: коридоры 1 и 2 этажа - 4 штуки, кабинеты физики, химии, информатики, домоводства, школьная мастерская, спортивный зал, библиотека – по 1 огнетушителю, школьная столовая – 2 штуки, дошкольные группы - 4 экземпляра, бухгалтерия – 1. Переносные огнетушители обеспечивают тушение пожара одним человеком.. Длина струи огнетушащего вещества из переносных огнетушителей обеспечивает безопасность человека при тушении пожара. |
|  | Проходы, проезды и подъезды к зданию. Имеются два подъездных пути к зданию школы: центральный и в правому эвакуационному выходу. Ширина проездов составляет б метров. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания 8 метров. Дороги, проезды и подъезды к зданию свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда. |
|  | Размещение подразделений пожарной охраны. Объекты расположены в радиусе 8 ки. выезда подразделений пожарной охраны и не превышает 15 минут до прибытия пожарных подразделений. |
|  | Конструкции и оборудование систем вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты Конструкции каналов вентиляционных систем выполнены из негорючих материалов с требуемой плотностью относительно газопроницаемости. Узлы креплений каналов вентиляционных систем (подвески) и их пересечений с ограждающими строительными конструкциями имеют пределы огнестойкости не ниже требуемых для таких каналов. |

Требования строительных норм и правил пожарной безопасности ранее принятые и не противоречащих  Федеральному закону от 22.07 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

|  | В школе разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для учащихся и работников школы.. Все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте. Приказом директора школы ежегодно назначается ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и иных законных требований государственного пожарного надзора. Во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. Правила применения на территории учреждения открытого огня, проезда транспорта и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности. Ежегодно приказом руководителя установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе: -определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; - порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; - действия работников при обнаружении пожара; - определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. В здании разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в квартал проводятся практические тренировки для эвакуации обучающихся, воспитанников и работников школы. . Курение на территории и в помещениях учреждения, запрещено. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей используется помещение школьной столовой, обеспеченное двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющее на окнах решеток и расположенное на первом этажа. У сторожей школы на случай отключения электроэнергии имеются электрические фонари. В ночное время в помещениях находится только дежурный сторож. Приказом директора назначается ответственный за электрохозяйство. При эксплуатации действующих электроустановок в школе запрещено: - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать не калиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания„ - размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. На стене здания школы имеются указатели направления движения к пожарному водоему.. На них нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. . |
| --- | --- |

Настоящую декларацию разработал:

директор АМОУ ООШ д.Сергеево   ____________________                     Н.А.Герасимова

(Должность, фамилия, инициалы)

«     »                             2010